拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州复兴110kV输变电扩建工程 | 通川区境内 | 达州电力集团有限公司 | 四川华易工程技术有限责任公司 | 达州电力集团有限公司拟在通川区境内建设达州复兴110kV输变电扩建工程。建设内容为：1、改造复兴110kV变电站。 2、复幺线路工程。3、 光缆通信工程。 | 1、改造复兴110kV变电站。主变采用户外布置，110kV配电装置采用GIS配电装置，改造完成后本期主变2×50MVA，终期主变2×50MVA，110kV出线终期6回，本期4回，110kV出线采用架空方式，35kV和10kV出线均采用电缆出线方式，改建综合楼、配套用房等420m2。电抗器和主变压器事故时其绝缘油经事故排油管道分别进入站区内设置的20m3事故油池，由有资质的专业公司回收，不外排。电抗器和主变压器检修时绝缘油直接由排油阀门排至收集油车内，不外排。 2、复幺线路工程。复兴至幺塘线路全长约9.0km（其中双回段为改造原110kV九复线55#塔至110kV复兴站线路段2.5km，改造后与110kV九复线同塔双回挂线）；复幺线新建单回段6.5km。新建复幺单回路段6.5km，线路三角排列，按三角排列、导线单分裂、型号为1×JL/G1A-300/40，全线共使用27基杆塔（包括：直线塔16基，耐张塔11基），永久占地1620m2，临时占地5400m2。改造原有九复线双回路段2.5km，线路垂直排列，按垂直逆相序排列、导线单分裂、双侧导线均为1×JL/G1A-300/40。全线共使用6基杆塔（包括：耐张塔5基，钢管杆1基），永久占地360m2，临时占地1200m2。其中线路经过非居民区时导线最低对地最低高度为6.0m，导线经过居民区时导线最低对地最低高度为7.0m。 - 3、光缆通信工程。沿拟建复幺线路工程。同塔双回段采用两根OPGW光缆，一根8芯OPGW光缆（左侧，九复线），一根24芯OPGW光缆（右侧，本期幺复线）；单回段采用24芯OPGW光缆。。 4、电磁环境影响防范措施 （1）变电站 本工程变电站采取的防范措施：①主变采用室内布置，110kV配电装置采用户外GIS布置。 ②电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。③对平行跨导线的相序排列尽量避免同相布置，减少了同相母线交叉与相同转角布置。④在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以改善电场分布，并将导体和瓷件表面的电场控制在一定数值内，尽可能降低电晕放电，从而有效降低无线电干扰水平。 （2）输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。②线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 5、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 相关部门意见：达州市通川区建设局 区（2004）14号 《建设用地规划许可证》；达州市城乡规划局同意输电线路路径走向的文件。 |