附件1

市本级电子政务外网IPv6升级改造服务项目

建设需求说明书

2022年6月

## 一、项目概述

## （一）项目名称

市本级电子政务外网IPv6升级改造服务项目

## （二）项目背景

为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》（厅字〔2017〕47号）精神，深入推进我市基于互联网协议第六版（IPv6）的下一代互联网规模部署工作，促进互联网演进升级和健康创新发展，需对市本级电子政务外网进行IPv6升级改造。

## （三）建设原则

网络设备及基础设施升级改造应当满足当前需求应用，又要满足未来快速增长的发展要求，因此我们遵循以下原则进行建设：

先进性：采用先进成熟的技术和设备，满足当前的需求，兼顾未来的业务需求，所选设备应满足IPv6互联网协议，使整个机房保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。

安全可靠性：为保证各项业务应用，网络必须具有高可靠性，不能出现单点故障，对网络中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高信息机房的安全可靠性。

灵活性与可扩展性：数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据今后业务不断深入发展的需要，扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性。

可管理性：由于机房是所有网络设备的集中地，所以必须建立一套全面、完善的机房管理系统。所选用的设备应具有智能化，可管理的功能，实现先进的集中管理，简化机房管理人员的维护工作，从而为其网络中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

实用性：能适应较复杂的空间使用环境，保证布线系统中各种线路传输的各类信号之间互不干扰。在机房系统结构设计，基于国际标准和国家颁布的有关标准，包括各种建筑、机房设计标准，电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准，坚持统一规范的原则，从而为未来的业务发展，设备增容奠定基础。

## 二、建设内容

本项目建设内容分为网络设备改造升级、基础设施改造及机房业务割接三部分：

## （一）网络设备改造升级内容

更换核心交换机、防火墙、路由器等核心设备，支持IPv6协议、支持双栈技术，使网络平滑的由IPv4向IPv6过渡。

## （二）基础设施改造内容

## 机房装饰装修；

## 配电系统（含UPS、动力及照明）；

## 空调系统（机房区空调）；

## 动力环境监控系统；

## 综合布线和机柜；

## 气体消防报警灭火系统；

## 防雷接地系统。

## （三）机房业务割接内容

现有机房设备搬迁、网络整治规划及原有业务割接。

## 三、网络设备改造升级方案

## （一）升级改造思路

IPv6双栈改造的思路是对网络原有架构的所有组成环节，包括域名服务、WEB服务、安全防护、运营支撑系统等，所有涉及的硬件设备和软件系统，按照双栈技术标准进行升级，完成IPv6改造工作。

改造内容如下：

- 以IPv4地址直接写入的文件URL或链接，以DNS域名替换IP地址；考虑同时支持IPv4和IPv6。

- 网页代码及应用代码中存在无法处理IPv6地址的程序或函数，使用同时支持IPv4/IPv6的函数或程序。

- 当前应用存储IP地址的数据空间为32位定长，无法存放128位地址，使用同时支持IPv4/IPv6的变量、数据库结构或API等。

- 其他专门处理IPv4的代码（如业务的溯源代码），进行同时支持IPv4和IPv6改造。

## （二）升级改造目标

- 实现终端可自动获取IPv4和IPv6地址，并可访问IPv4及IPv6网络资源；

- IPv6终端必须经过认证才能访问网络，可自定义认证策略；

- 对于内部网站应用，需实现无论是IPv4用户还是IPv6用户均能够同时访问，并且网站应用对IPv4和IPv6的更新应保持同步；

- 实现IPv6访问与原有IPv4访问的同样安全级别；

- 实现IPv6与原有IPv4同样粒度的日志审计和终端溯源；

- 对多厂家、多型号、v4/v6共存环境中网络设备，实现统一平台下的无差别监控；

- 自动绘制v4/v6设备拓扑图，清晰展示v4/v6网络接口；

- 对所有v6网络设备进行监控，及时发现设备异常，并生成告警推送；

## （三）IPv6升级改造方案

- 组网模式

本项目对原有IPv4局域网进行全面改造，更换原有核心交换机、路由器、防火墙及楼道汇聚交换机。核心交换机开启双栈，向上连接IPv6网络，向下开启ISATAP隧道功能，开启IPv6/IPv4主机可采用ISATAP隧道方式直接接入核心交换机。

网络拓扑结构

- 升级改造技术对比

| 序号 | 对比维度 | 地址转换技术方案 | 双栈技术方案 | 新建纯IPv6专区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络架构改造难度 | 较小，NAT64技术方案对当前网络架构变动较小，可以采用新增IPv6出口区域，包含IPv6DNS解析设备实现4A记录的解析。 | 较高，要求所有的网络及安全设备均支持双栈，要对现网设备做全面评估。 | / |
| 2 | 应用改造难度 | 较小，与应用相关的访问关系仍然是IPv4网络，应用层面基本无需做任何改动。 | 较高，应用需要支持能够被IPv6访问的网络，与IP地址相关的配置文件和代码都需要进行修改。 | 较高，应用需要支持能够被IPv6访问的网络，与IP地址相关的配置文件和代码都需要进行修改。 |
| 3 | 设备运行压力 | 较高，该方案需要防火墙或者负载均衡设备进行IPv6到IPv4的地址转换，对设备性能会造成额外压力。 | 较高，该方案同时开启IPv4和IPv6两种协议，对设备性能提出了新的要求。对现有IPv4区域影响小，运行稳定性能较高。 | 较低，新网络已经完成IPv6适配，不会对设备造成很大压力。 |
| 4 | 设备成本投入 | 较低，只需要采购互联网出口区域设备即可，新采设备数量较少。 | 较高，需要采购完整的电子政务外网络设备和安全设备，一次性投入较高。 | 较高，新建IPv6专区需要新增大量设备。 |
| 5 | 涉及设备 | 涉及电子政务外网出口区域网络及安全设备。 | 范围较大，涉及各类网络、安全、服务器等。 | 范围较大，涉及各类网络、安全、服务器等。 |
| 6 | 应用改造 | 应用程序基本无需改造。 | 所有与IPv4相关的应用程序都要改成支持IPv6。 | 所有与IPv4相关的应用程序都要改成支持IPv6。 |
| 7 | 实施难度 | 大 | 中 | 大 |
| 8 | 部署周期 | 长 | 中 | 中 |

由于整个IPv6升级改造是个持续的过程，因此，升级改造过程中既要保证原有IPv4部分的访问不能中断，同时需要支持IPv6的访问流量。

让终端正常获取IPv6地址是网络改造的第一步，IPv6方案改造中，网络基础设施能否同时承载IPV4及IPv6双地址是重中之重。

本方案在完成所有基础网络设备升级后，可部署DHCPv6系统实现IPv6地址的智能分配与管理。

- 主要设备选型

（1）核心交换机

支持IPv4和IPv6双协议栈；

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；

支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6；

支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道；

支持IPv6等价路由；

支持IPv6策略路由。

（2）路由器

支持IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL，NAT-PT，IPv6隧道，6PE、DS-LITE；

IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，静态路由；

动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM；

支持IRF2；支持NSR、GR；支持VRRP、VRRPv3；支持基于多链路的负载分担与备份；支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能；支持BFD快速链路检测的主控主备倒换。

## 四、基础设施改造方案

本次机房改造方案把握机房建设标准，秉承使用人不仅需要足计算机网络系统的安全可靠、正常运行，延长设备使用寿命，还需要技术场地符合国家各项相关标准。考虑到现代化网络机房的实用性和美观性，在装饰装修设计和材料选择上采用了典雅端庄并结合当代绿色环保的崭新理念，力图挖掘出现代、大气、人文、自然相结合的理性空间。

改造后的空间布局如图所示：

机房改造后平面图

机房总体分为主机房、备用机房、辅助间和办公区四部分，主机房放置现阶段重要设备，备用机房做配线间和机房扩展使用，第一辅助间放置动环检测主设备，其它辅助间做备品备件存放处。

从节能方面考虑，配电柜与UPS的距离比较近，有利于管线的节约和管线敷设的条理性、有序性以及日常的维护工作。

## （一）机房装饰装修

机房装修是整个机房的基础。它主要起着功能区的合理划分及保证机房环境达标的作用。对机房平面作整体规划，并进行相应的装修设计。机房装修不同于普通装修，要求防尘、防水、防静电、防鼠、保温、防结露、阻燃并具有良好的抗电磁场干扰性。

装饰材料必须全部采用符合国家标准的材料。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好、防静电等性能，并在温、湿度变化作用下变形小。要以自然材质为主，做到简明、淡雅、柔和，并充分考虑环保、节能等因素。装饰材料可根据需要采取防静电措施。

#### 1.建设思路

- 防尘处理

为满足计算机对含尘量的较高要求，除主材选用不起尘的材料外，空调区域地板下及天棚均作防尘处理，对主机房外窗进行封堵。

- 防火处理

除主材采用非燃性或难燃性外，其它材料尽可能选用难燃性材料。所有隐蔽工程用的木质材料，均做防火处理，使机房整体防火性能得到很好的保证，疏散口设有醒目的紧急出口标记，便于人员疏散。

- 防水处理

空调的四周及北墙沿墙安装漏水感应带，做挡水坝，并做防水地漏，引到室外的排水管，使地板下水患得到有效监控。对机房内无法改动的主水管道进行防水处理，并做好漏水检测，确保机房内设备安全。

- 色彩设计

机房色彩应趋向简洁、明快，使机房清新、舒畅、现代感强。

- 承重处理

UPS电源室和主机房内设备区域均需采用钢材制作支架，不可直接将设备放置在地板上。

#### 2.技术要求

- 顶面

机房和辅助间顶部在防水处理结束后，再采用刷涂深色乳胶漆的方式进行防尘处理，颜色为乳白色，与墙面及地面形成和谐统一的科技气息，并具有时代感。

- 地面工程

机房区域铺设抗静电活动地板，地板高度≥250mm。抗静电活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求，选用优质陶瓷面静电地板，规格600×600，地板厚度≥35mm集中荷载不小于300KG，分散荷载不小于15000N/㎡，地板安装后接缝处没有空隙。

机房空调区域地板铺设，机房地面承重200kg/㎡，超重设备（如空调、UPS）摆放位置需要制作承重散力架用以分摊重量。机房内地板下做防水、防尘、防潮、保温处理。

机房专用空调区域配置与防静电地板同品牌的出风板，风口板的送风率在25%以上，带调节器；出风板按机房最大摆放机柜数量设计并提供（即：包括以后备用机柜位置的通风板），普通地板按机房内实际面积提供。

- 隔断、墙、柱面工程

隔断、墙体：

机房区域与外部的隔墙、走廊外侧部分均采用实体墙。必须要考虑监控区降噪及消防灭火时工作区的人身安全问题，维护结构耐压力值安全满足规范要求。隔断上下均要封堵严密。

机房区内的墙、柱面采用腻子粉打底乳胶漆抹面，其表面平整，漆面坚固，不起尘，防火性能好，易擦洗、色调柔和无眩光。所有机房外围护墙面与外界连接的孔洞，如线槽、线管、风管穿越楼板处孔洞在施工完毕后全部用防火材料封堵，防止有鼠害、虫害发生。

门窗工程：

机房区采用防火钢制门，机房门体必须遵循消防规范的规定，应具有相应的防火等级。机房门体必须有效的起到防尘、防潮、防火、防静电的作用及具备较高安全性能。机房门体规格应保证机房内最大设备的进出，同时考虑操作的可靠性。

所有外窗均做密封、防水处理，并做好漏水的实时监测。

## （二）配电系统

#### 1.总体供配电架构

供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助设备安全可靠运行的基础，其设计原则：满足计算机机房的使用要求；保证供电可靠性和灵活性；保证人身安全；便于施工、维修和管理；技术先进，经济合理。电气装置的安装应做到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁，插座必须安装牢固。

按照《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）和《电子计算机场地通用规范》（GB/T-2887-2000），在本项目中按B级供电方式设计、施工。

配电线路为下走线方式，弱电线路为上走线方式，并按规定强电与弱电线槽分开，保证安全，同时预留出备用机柜的线路。

机房内所有管道须进行防锈处理，所有线缆须用钢制桥架、线槽或钢管。

机房内计算机电源系统的所有接点均应镀铅锡处理，冷压连接。

动力配电柜由自动空气开关控制，设过负荷、短路及缺相保护等功能，并设有智能仪表显示，另外动力配电柜具有火警联动保护功能，与消防系统联动及时切断电源。

机房的UPS配电系统设计为“市电＋UPS”的高可靠性的供电方式，UPS系统的输出部分需配置专用配电柜。机房专用UPS主机和电池均放置于动力区。

机房配电示意图

机房内分别设置市电动力配电柜和UPS输出配电柜。UPS输出配电柜为每台机柜提供UPS电源，供机房网络设备、服务器设备和部分照明设备，每台机柜配置双PDU插座（至少8口插口，采用工业连接器连接）。

市电动力系统的供电范围：空调设备、照明、通风设备、维修插座等。各相用电分配要尽量均衡。

#### 2.照明系统

一般照明：机房区设计照度不低于500Lux，其他区域设计照度不低于300Lux，机房内无眩光，眩光限制等级为Ⅰ级；其他区域可以有轻微眩光，眩光限制等级为Ⅱ级。

应急照明：应急照明设计照度不低于30Lux。

功能房间平均照度：150-300Lx。

疏散照明照度：≥0.5Lx。

#### 3.UPS系统

- 系统要求

存在线式架构：由整流器﹑逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关组成；完全切断输入干扰，电池转换时间为0ms，输入功率因子大于0.9。

UPS自动电池放电侦测及电池失效告警功能：具有线上电池故障检测功能或远程以监控软件作电池故障检测功能，以保证系统可靠度。

具有CPU控制及自我诊断功能。

内建干接点及RS-232通讯端口，有电力管理监控功能：（1）故障实时可由语音告警；（2）完整系统图与实时电表；（3）历史图标与SRAM故障序列记忆；（4）事件记录与查询；（5）可程序设定定期自动测试电池放电与记录结果；（6）密码保护功能。

内置手动维护旁路开关，可实现负载免断电维护。

UPS面板有中文LCD指示：逆流器过电流停机、逆流器过载、低电瓶、温度过高、整流器直流过电压关机等UPS各项异常状态显示，输入电压、频率，输出电压、电流、频率，电瓶电压、电流及输出负载智能型自我诊断，UPS及电瓶状况过往资料。

- 技术要求

UPS容量：30KVA；UPS与电池为知名品牌。

输入电压：3相5线380V/220V

输入电压范围：165V~275V（220V）/285~475V（380V）

输入频率 ：50±5%（±10%可选）

UPS输出内置隔离变压器（工频机）

输出电压：单相3线220V

输出电压调整范围：10%

输出电压稳定度：1%（静态），5%（动态）（10﹪~90%纯电阻性负载）

输出波形失真：3%（线性负载）

峰值因数：3：1

整机效率：大于90%

过载能力：125%维持1分钟、150%维持30秒、150%维持1秒跳旁路

整流器输出电压稳定度（输入电压及输出电流同时变化时）：1%

噪音：60dBA。

短路保护：负载短路时具有自动保护，在排除短路故障重新开机后仍可继续运转。

## （三）空调系统

#### 机房环境要求

机房区主要功能房间环境满足B级机房要求，如下表。

| 区域 | 指标 | 开机时标准 |
| --- | --- | --- |
| 主机房区 | 温度（C） | 夏季/冬季 |
|  |  | 23±1 |
|  | 相对湿度（%） | 40－55% |
|  | 温度变化率（C/h） | <5，不结露 |

#### 空调选型的基本要求

本次方案选用机房精密空调，需满足连续24小时运转要求，主机房区采用一台精密空调，室内机采用上送风方式，室外机放置在室外平台，建立水泥平台以防渗水，备用机房利旧原有柜式空调。

## （四）动力环境监控系统

建立动力与环境设施7×24小时集中监控系统，实现远程对动力与环境设施的统一监控和管理。

#### 建设思路

- 系统的可靠性。系统全部硬件设备均为工控设备，信号处理接口板的平均无故障时间在20万小时以上。

- 系统的安全性。系统具有完善的安全防范措施，对所有操作人员按其工作性质分配不同的操作权限。

- 数据管理功能。可支持各种类型的数据库。可存储一年以上的数据，并用历史曲线显示任意一天的数据情况。

- 报警处理功能。提供声音报警、屏幕图文报警、短信息报警等多重报警方式；

- 远程管理功能。

- 系统软、硬件设计应具有扩充功能。

#### 监控内容

本项目本着实用、有效、应急的原则，仅考虑对防水、防火、防盗重要系统进行24小时实时监测。

- 漏水检测系统

对机房内的空调及其进出水管沿线以及北墙沿墙的漏水情况进行监测。监测漏水状态，漏水位置。当发生漏水时，监控系统发出报警，并提示漏水发生的位置。

- 消防报警系统

要求实时检测机房内火警信号，消防系统信息状态显示；当有火警发生，监视系统会自动弹出报警信号。

能够对消防系统的报警信息进行采集和处理，除了实现声光报警外，还可以实现远程短信或电话报警。

- 安防系统

监控内容包含门禁系统运行状态监察；人员进出记录，对进出时间、进出区间的权限进行设置，具有报警功能；安保监控图像的显示。

- 门禁系统

对钢制门主入口、机房区主入口及监控区的进、出口设置门禁点位，安装门禁系统。磁力锁按照单扇门或双扇门进行配置，每扇门配置一个磁力锁；读卡器应采用样式新颖，大方的产品。

门禁系统应采用分布式控制系统组网方式，控制器与读卡器之间可采用多种通讯方式。门禁系统采用数据专线方式，采用国际互联网标准协议，便于与其它系统进行集成。

设备要求：

门禁控制器：选用国际知名品牌，在投标时须提供公安部检测报告及相关认证。具有完全智能特性，在工作时不需要与第三方通讯，即使在通讯中断时，也可以独立判断或处理发生的事件，不会影响整个系统的正常工作。

读卡器：有峰鸣器和LED灯，可以接收控制器发出的状态指示控制信号，用以反映不同的读卡状态；如果三次试用无效卡片，系统报警。全面兼容Mifare系列感应卡；符合ISO14443 TypeA标准，可扩展其它应用，实现一卡多用。读卡器必须具备工业和信息化部门颁发的无线射频准入证等强制认证。

电子锁：正规生产厂家产品，包括电磁锁、电插锁、阴极锁系列，具有良好的防潮、防腐功能，并具有足够的机械强度；适用于不同门配置，可以满足90度与180度开门要求。采用DC 24V以下的电源；响应消防报警要求，所有锁具应为断电开门型锁具。

开门按钮：外形美观大方，产品经久耐用。

感应卡卡片：所有卡片应具有唯一编号；卡片具有良好的韧性，强度及耐磨性。卡片具有可印刷功能，可印刷单位徽标、用户照片等。

- 视频监控

安防系统为一套独立监控报警系统，只提供综合报警讯号给动力与环境监控系统，不会因动力与环境监控系统故障而影响安防系统的正常运行。

系统技术要求：

- 监控系统具有连续不间断工作的能力，系统可实现24小时不间断监控、报警、录像、设备检测等工作，录像资料重放的视频清晰度≥VGA分辨率（640x480）的前提下保存全部图像资料至少保存30天。

- 系统的设置、维护等提供详细的中文菜单管理，其菜单操作可以因人而异。授予不同操作人员不同的控制级别。

- 系统可通过摄像机得到监控区域内直观连续的现场图像和录像图像。

- 录像方式及视频存储

- 每路可以选择定时、报警、移动侦测、24小时不间断等多种录像方式，录像存储时间确保1个月以上，投标方据此估算容量，配置相应设备。

- 所有的视频数据存储时间不少于15天。可以根据查询请求（如某路某时）查询存储数据，并显示回放，供事后调查取证使用。回放时可以进行快进、快倒、慢进、慢倒、单帧步进等控制，图像可整图放大。还可根据需要对录制的数据进行锁定（防止误删除）、删除、复制等操作。

## （五）综合布线和机柜安装

建设投入的布线产品为国际知名产品，尽量使用同一厂家生产产品。信号线两端粘贴标识，所有标签采用标签打印机打印。理线槽采用多个槽道设计方便将不同类型的线缆进行划分管理。

所有数据、语音信息节点水平部分都采用六类屏蔽材料，符合ISO 11801标准的E类连接技术要求，能满足1000Mbps的网络应用。

配线架管理模块，与水平双绞线连接选用先进通用的19”标准模块化配线架。

本机房设计按标配机柜加备用的方式进行设计，强弱电槽道等应满足最大机柜数量设计，满足将来设备扩展。本次实配8台19英寸标准机柜，服务器网络机柜外形尺寸（宽×深×高）：600㎜×1000㎜×2000㎜（42U）。

机柜主体颜色为黑色，优质冷轧钢板，表面处理脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，后立柱前后位置可调，机柜后设置强弱电走线槽架，强弱电分开。

服务器机柜均各配置2块设备托板；网络机柜均各配置4块设备托板。配件齐全（含风扇、螺丝等）。

所有机柜并柜安装，未占用位置配置的盲板，机柜安装精度不超过1毫米，并柜安装精度不超过3毫米。

机柜内有完整的接地系统，保证设备及机柜外壳良好的接地性能，有明显的接地标志。

该机房的建设，要充分预留与联通、移动、电信等运营商升级改造接口。

## （六）气体消防报警灭火系统

#### 具体要求

根据建筑设计防火规范《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008），机房应设置自动火灾报警及气体灭火系统。

消防系统的设计安装应符合现行国家有关消防标准规范及地方标准。消防工程所采用的器材和设备必须是经国家指定的检测中心确认合格的产品。消防系统的设计及施工必须经本地消防检测中心确认及验收通过。机房自动消防系统应能自动检测火情、自动报警、自动切断电源和自动灭火。报警系统和自动灭火系统应与空调、门禁系统联动。火灾自动报警系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求，其允许压强差不低于1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h；吊顶的耐火极限不低于0.25h。根据各类计算机机房的特点及起火类型，采用地板下、工作区和顶棚上三层报警；烟感、温感同点同时报警灭火联动；按消防规范提供相应的标识。

#### 灭火方式

采用七氟丙烷自动无管网灭火系统全淹没方式进行灭火保护，七氟丙烷钢瓶放置在主机房。消防系统的信号线、电源线和控制线均要求单独穿镀锌钢管在吊顶、墙内暗敷或在电缆桥架内敷设。

灭火效率高；灭火剂毒性应非常小，化学稳定性应好，热稳定性应高，不能因环境温度高而分解；所用的灭火剂不损伤计算机设备，不引起二次灾害；

机房灭火气体：七氟丙烷HFC-227EA

药量和分布：投标商根据所设计的机房面积，按规范提供药量并合理分布气瓶，满足消防要求。

消防报警系统应与大楼消防值班室连接，提供报警信号。

消防系统如果发生报警，必须明确指示报警地点。

## （七）防雷接地系统

为保证计算机网络设备和网络系统运行的可靠性，应对计算机机房进行防雷接地设计。

#### 防雷系统

本次设计我们对机房的防雷主要是防止感应雷击，由于电力线采用户外线路直接引入为计算机信息系统提供有效的能源支持，故电力线是重要的引雷途径，为了进行有效的防护，根据IEC和GB的有关标准规定，需在计算机机房不间断电源输入端实施三级保护。目的是用分流（限幅）技术将雷电过电压（脉冲）能量分流泄入大地，达到保护的目的。

在防雷器设计选型中，必须重点考虑不同级别的防雷器之间的安装距离。第一级防雷器与第二级防雷器之间距离应达到10米以上，第二级与第三级防雷器之间距离应达到5米以上，利用电力线上的自由电感、自由电阻进行级级解藕，以达到级级防雷器的响应时间配合，实现真正的多级保护。如不能实现利用电力线实施距离解藕时，应该采用人为的电阻、电感实施LC延迟解藕。当三级防雷保护完成后，能够为计算机信息系统设备的电源输入端提供安全可靠的用电环境。

一级防雷设在大楼总配电柜的输出母线上，采用100KA的四极电源防雷器（由土建时安装，本项目不包含）。

二级防雷设在机房进线总开关后端。二级防雷为60KA的四极电源防雷器，安装在机房配电柜进线母排上。

三级防雷设在机房UPS输出总开关后端。三级防雷为20KA的四极电源防雷器，安装在机房配电柜内UPS输出母排上。

#### 接地系统

电力、电子设备的接地，是保障设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为，凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地；凡是电力需要到达的地方，就是接地工程需要作到的地方。

- 防雷接地

防雷接地电阻规范要求<10欧。机房内所有金属窗结构均可靠接地。

- 交流工作接地

在三相五线制系统中即为工作零线N，接地电阻要求<4欧。

- 安全保护接地

即为三相五线制中的PE线，它接至由市电直接供电的动力、照明等设备的金属外壳（如空调），其目的是将可能非正常带电的设备金属部分的电位箱位于零电位，以保障人员安全。接地电阻要求＜4欧。

- 直流工作地G

即直流弱电系统的公共电位点，计算机系统中以它作为各种脉冲识别的基础电平，同一系统中直流工作地电位的不同将严重影响数据传输和识别。在目前的计算机中，直流工作地基本上都是直接连接至设备的金属外壳（也有与外壳绝缘而处于不接地状态即悬浮地的，这种情况下不考虑直流接地），再通过与外壳相通的电源插头的地线与接地极相连。故在实际施工中应确保设备外壳与其它接地系统的绝缘。接地电阻要求按设备厂商提出的指标。本次设计指标为<1Q

- 屏蔽接地

屏蔽接地的目的主要是防止外来杂波干扰、屏蔽计算机本身的信号、防止静电的产生。简单屏蔽接地是将各种屏蔽接线就近连接在安全接地线上。

- 防静电接地

对设备来说即为金属外壳接地。处理方法同屏蔽地。如单纯为防静电，接地电阻<10欧即可。

#### 接地方案

根据现行国家标准《建筑防雷设计规范》，机房采用联合接地，即各种接地之间采取共网不共点的综合接地（要求大楼综合地网的接地电阻<1欧），当接地电阻不能满足要求时，需对地网进行改造，其相关方案和费用应根据现场实际情况另行设计确认。

- 计算机专用接地线：接地引上线采用BVR-50mm²线，从大楼总等电位箱引至机房局部等电位箱。

- 机房内等电位体：在主机房用宽30mm厚3mm铜排组成封闭环形带，环形铜带不大于10米，作为机房等电位体。

- 机房内所有机器设备的外壳以及辅助设备的的机体均用R-BVR-10mm²静电泄露引线连接等电位铜排。

- 防雷接地、屏蔽接地、防静电接地、安全接地均用接入等电位体。

五、机房业务割接方案

## （一）设备搬迁割接的原则

- 安全性

在设备搬迁割接过程中，要保证网络的安全，尤其是在网络进行设备的起停过程中，在进行相关操作时，一定要注意保持网络的安全性能。

- 连续性

由于电子政务外网业务系统是一个包含广大内、外部用户的信息服务系统，在割接过程中要尽量保持网络的稳定运转，尤其是在规定的时间内要保证业务能够正常运行。因此割接的准备工作应尽量在白天进行，实际的割接工作在节假日或晚上进行，而且对割接工作要进行周密的部署和安排，留足足够的应急故障处理时间和系统恢复时间。

- 组织性

整个割接工作必须在统一的部署和安排中有条不紊地进行，各个部门要协调配合，统一安排、统一部署。注意避免对业务造成严重的影响和危害，保证在遇到意外或紧急突发状况时可以有条理地回退和恢复系统功能。

- 严密性

割接工作是一个系统工程，要仔细审查相关条件的准备情况，落实到细小的部分，对各个配置和信息传递都要做到准确无误，对机房条件、线路状况等要进行预先检查、核实，保证在新的环境下可以顺利实施。

## （二）应用系统割接要求

- 现状梳理：对现有的应用系统的现状进行详细系统整理，梳理清楚信息中心的设备状况、设备和应用之间的对应关系、数据库和应用系统之间的关系、设备的连接关系、应用状况、应用系统的架构、应用系统之间关联关系、应用服务要求等基础信息，形成当前IT系统的详细勘察报告，为本次割接策略制定以及后期系统的维护提供重要基础信息。

- 制定割接策略：通过前期对各设备配置情况的整理，对应用关联进行分析、业务的影响进行分析，制定安全有效的整体的割接策略，减少业务影响，减少业务中断次数与时间，将重要应用服务与设备的中断时间控制在规定范围内，规避割接的风险。

- 割接方案与实施：制定充分细致的割接方案，进行充分详细的准备工作，根据割接策略，将业务系统和各项设备顺利割接至目标机房，确保割接成功。

- 项目的控制：对割接项目进行整体控制，并进行相应的进度控制、质量控制、风险控制，保证项目按时、顺利的完成。

- 各应用服务器和数据库服务器，各应用系统终端应不需要修改任何配置（包括IP地址）。

- 对于本次割接所必须的硬件、软件，在用户不能提供的情况下，供货商或集成商负责提供相应的设备、软件，软件应为正版软件，且在割接结束及后期驻场服务期内能正常使用。

- 割接前做好设备软件、配置及数据备份工作。割接前将现有应用系统进行数据备份，避免由于设备割接过程中故障导致数据受损。对于使用内置磁盘的系统，增加备份份数，保障数据的完整性和可靠性。网络设备方面，割接前应完成对割接设备IOS及配置文件的备份。

- 割接后做好测试验证工作，以保证应用系统在割接后快速恢复正常运行。

应用系统割接指标要求描述如下：

- 业务系统分为核心业务系统和非核心业务系统，核心业务系统停机时间控制在12小时内，非核心业务系统停机时间控制在24小时内。

- 相关数据库系统情况（停机24小时内）。

## （三）设备割接要求

割接后需要确保硬件的完整性，保证硬件表面无刮花、无损伤现象，保证割接后硬件通电测试运行正常，保证软件的完整性，正常恢复信息系统硬件环境正常运行，在指定人员配合下恢复信息系统上线正常运行。

## （四）割接时间要求

割接工作应安排在节假日或周末开始，若假期结束割接工作仍未完成，须临时恢复相关业务，待下班后利用夜间继续进行相关工作，工期要求控制在7个工作日以内（含节假日）。

## （五）设备割接规范

#### 1.标记的规范

设备：型号+用途缩写+设备序列号；

简称：型号+字母（以便其他地方引用）；

线缆：设备简称+位置+槽位+名称；

部件：设备简称+位置+槽位+名称；

介质：型号+用途缩写+设备序列号+存储内容标题；

纸箱：设备简称+本箱号/总箱号。

#### 2.设备拆卸和包装规范

- 所有设备的拆卸均由有相关经验的工程师拆卸，其他人不得拆卸；

- 所有设备的拆卸均用专有的工具拆卸；

- 各种设备的配套主辅设备要成套拆卸，各种连接线装入塑料袋；

- 要按《标记的规范》对设备进行标记；

- 备份并打印系统参数、设备配置；

- 按正常步骤进行关机；

- 采取必要的防静电措施；

- 拔出连接到插座上的电源；

- 拔出设备和外部联接的线缆，同时再次检查并确认线缆上是否已按《标记的规范》做了标记，是否完好和正确，否则要按《标记的规范》对线缆进行标记；

- 将需要拆卸的接插件、电路板卡及其他需分离的部件按规范拆卸下来，并将预先制定好的标签准确牢靠地贴在适当位置。对每一个拆卸的部件要按《标记的规范》对部件进行标记；

- 将设备的门锁和启动控制的钥匙取下，并做好标记；

- 将设备的门扣锁住；

- 网络设备的包装对其各种接口加以特别保护，以防止在割接过程中损坏；

- 归放原则：将属于此台设备的线缆和部件独立地放在一个或几个纸箱中，并给这几个纸箱外部按《标记的规范》进行标记。

#### 3.设备安装规范

- 各种设备的配套主辅设备要尽可能成套再安装；

- 将涉及此台设备的所有包装箱全部集中在预定安装的位置附近。根据总箱号保证包装箱未有短缺；

- 主机及外设的重新安装：

- 采取必要的防静电措施；

- 将设备摆放到预先设定的位置；

- 将设备的CPU板、内存板、硬盘等，按规范和标记安装到位；

- 将设备和外部联接的线缆，按规范和标记安装到位；

- 将拆卸的接插件、电路板卡及其他分离的部件，按规范和标记安装到位；

- 将设备的电源连接到的插座；

- 将设备的门锁和启动控制的钥匙插上；

- 按正常步骤进行开机；

- 开机正常后，按规定的步骤进行机器硬件自检；

- 机器自检正常后，进行系统自检；

- 系统自检正常后，查看系统参数和设备配置是否和保留的备份一样；

- 若在自检过程中发生错误，立刻转到故障诊断流程，按规范进行排故。

## （六）机房割接应急方案

系统割接过程中，可能会出现各种各样的故障问题，乙方应尽量做好各项准备工作将风险降低到最小的限度。

设备割接前各项备份设备以及配件一定要到位，保证备件更换的流程缩短。

割接过程中可能出现的风险主要存在于几个方面：

- 设备停机、开机过程中由于电流等因素对设备造成危害；

- 设备拆装和搬移过程中可能出现的意外因素；

- 设备配置更改过程中可能出现的配置问题以及对业务的影响；

- 系统安装调试过程中可能出现的硬、软件故障；

- 其他不可预料的因素及不可抗外力因素对割接过程的影响。

（七）应急措施

如果在割接过程中遇到不能预料的意外情况和故障，影响到现有业务的正常进行，应采取必要的回退措施，将系统恢复到原来的状态及环境下。

主要措施包括：

- 在割接前记录系统的配置信息、功能结构，收集相关资料、文档作为故障排错、系统恢复时的参考；

- 在割接前详细、准确的作好系统各接口、线路标记，确保系统连接正确；

- 条件允许的前提下，应在割接前准备好相关设备、模块等的备件，防止硬软件故障造成用户业务瘫痪；

- 割接至新机房前，应对新机房的各项参数进行详细核实、检查，确保新机房能够满足系统和业务运行要求；

- 统一安排并部署割接参与实施的技术人员，明确各自的任务职能；

- 预先安排运输工具，确定实施时间、线路，确保割接过程快速、准确、高效、无意外发生；

- 设备拆装安排现场实施经验丰富的专业技术工程师进行，保证系统的拆装、以及恢复过程准确无误，确保设备及配件割接过程中安全可靠；

- 指定高级技术负责人或技术专家现场统一指挥和调度割接工作的实施，并指导系统恢复、调试、排错工作；

- 需要回退时，割接方技术负责人向用户提出申请，并由用户做出回退决定；

- 必要时根据保存的配置文件、技术资料、线路接口标记等备份信息，将系统恢复到原有的物理或逻辑状态下，恢复用户业务；

- 回退完成后，确认应用系统的工作状况是否正常。