## Sheet1
序号 | 设备名称 | 规格说明 | 数量 | 单位
1 | 100KW制冷系统 | 1.总制冷量不低于100KW，下送风，上回风； 2.送风风量不低于23200m^3/h，双系统，双压缩机； 3.电极式加湿，加湿量≧8kg/h； 4.带过热保护的电加热器，加热量≧18KW； 5.含2台室外机，外机排风为上排风或侧排风； 6.含售后服务（质保期）3年； 7.满足国家各项法律法规、行业标准规范等要求。 | 2 | 台
2 | 10KW制冷系统 | 1.总制冷量不低于10KW，风帽水平送风； 2.送风量不低于3000m³/h，显冷量不低于10KW； 3.低功耗加湿器，加湿量≧2kg/h； 4.带过热保护的电加热器，加热量≧2KW； 5.含1台室外机，外机排风为上排风或侧排风； 6.含售后服务（质保期）3年； 7.满足国家各项法律法规、行业标准规范等要求。 | 1 | 台
3 | 安装费 | 1.拆除现场的2台旧空调的供电线缆、铜管、室外机，支架等旧空调的连接管路和辅材，并搬运至用户指定地点。 2.更换精密空调配电柜内这2台（100KW）精密空调断路器。 3.更换精密空调进排水管路。 4.已安装的2台（100KW）精密空调移机及相关辅材费用。 5.新精密空调的货运、二次搬运、拆机搬运、铜管、保温管、防水围堰、支架、人工、差旅、安装及辅材等。 | 1 | 项